## 幸福公园阀门
高区枣山片区棚改项目一标段 工程 太阳能 材料（设备）招标清单
序号 | 名称 | 规格 | 参数及质量要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌要求
1 | 太阳能 | 1、住宅采用阳台壁挂式太阳能热水系统。 2、太阳能集热板采用平板式集热器,每块集热板集热面积不小于2.0m2,每户一块,水箱容积100L,太阳能保证率43%,辅助加热电1.5kW。储热水箱设于用户南阳台,集热器设置在南侧设备平台上;太阳能集热器设计使用寿命应高于15年。太阳能热利用系统的集热效率应不低于42%,其他要求详见《建筑节能与可再生能源利用通用规范》gb50015-2021相关章节. 3、为防止军团菌滋生,通过电辅助加热措施每周对热水进行加热升温至60℃。 4、本工程太阳能热水器所选用水箱均为承压水箱,当用户开始用热水时,依靠冷水压力将热水顶出供水,保证冷热水压力的均衡。太阳能热水器辅助热源均采用电源,电加热启动控制方式分为自动和手动两种方式启动。冬季有结冰危险时,应将热水器及管路中的水排空。给水管与热水水箱连接前应有不小于40cm的不锈钢软管。水箱必须带有保证使用安全的装置。电气专业应为水箱器预留单相三极插座,其中一极接地。 5、遇到连阴天气需启动太阳能储热水箱内的电辅助加热设施,以保证热水供应;其功率为1.5KW(电压为220V)。 6、太阳能热水器支架基座按照国标08S126施工。 7、太阳能热水器必须带有保证使用安全的装置。太阳能热水系统应安全可靠,内置加热系统必须带有保证使用安全的装置,并根据不同地区采取防冻、防结露、防过热、防雷、抗雹、抗风、抗震等技术措施。 8、安装在建筑上或直接构成建筑围护结构的太阳能集热器,有防止热水渗漏、防止集热器损坏后部件坠落伤人的安全保障设施。 9、燃气热水器、电热水器必须带有保证使用安全的装置。严禁在浴室内安装直接排气式燃气热水器等在使用空间内积聚有害气体的加热设备。 | 现国标 | 套 | 260 |  |  | 不限品牌
Note on B3: <d><d><e y2="385769.9" x="-407750.2" y="385570" y1="385370.1" i="322853" lx="wz" v="AL2"/></d> </d>